重庆市帝瑞齿轮有限公司

汽车变速器零部件生产线迁建技改项目

竣工环境保护验收组意见

2018年10月23日，重庆市帝瑞齿轮有限公司根据《重庆市帝瑞齿轮有限公司汽车变速器零部件生产线迁建技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和环评批准书等要求，组织有关单位及专家召开了竣工环境保护验收会 （验收组名单附后）。验收组踏勘了项目现场，建设单位对项目在

建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况作了介绍，并对验收监测报告编制情况作了说明。经讨论，形成如下意见：

- 项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

重庆市帝瑞齿轮有限公司汽车变速器零部件生产线迁建技改项目位于重庆璧山工业园区塘坊片区石杨二路，租赁重庆华蜀橡塑制品有限公司厂房进行生产，项目迁建同时，新增部分设备，并新增一条差速器装配线，本项目建成后，年产汽车零部件60

万套， 占地7959m2，建筑面积6920m2，总投资1000万，其中环保投资31万元。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 本项目于2016年1月迁建，2017年8月，四川锦绣中华环保科技有限公司编制完成了《汽车变速器零部件生产线迁建技改项目环境影响报告表》。2017年8月14日，重庆市璧山区环境保护局以渝（璧山）环准〔2017〕064号文对该报告表进行了批复，同意项目。项目于2017年10月20日取得排污许可证，证书编号：渝（璧山）环排证[2017]0114号。

由于本项目属于未经批准投入使用，重庆市璧山区环境执法支队已对其作出了行政处罚（（璧环罚告[2017]52号）。目前已完成相关环保手续。

（三）验收范围

主体工程（主厂房）、辅助工程（办公室）、公用工程（给水、供电、排水）、环保工程（废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施等）；并对环保管理制度落实情况进行核查。

- 项目变动情况

- 环评要求生活废水设隔油池后再经生化池处理，实际未设食堂，未建隔油池。

环评要求抛丸废气、倒棱中颗粒物治理设施为布袋除尘器，实际为除尘效果更佳的滤筒除尘器。

环评要求设一个5m2的一般固体废物暂存间和一个5m2的危险废物暂存间，实际设一个72m2的一般固体废物暂存间和一个90m2的危险废物暂存间，面积均大于环评要求。

依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）文件的规定，验收组认为以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施

（一）废水

1.生活废水：本项目不提供食宿，生活废水主要来源于员工上厕所及洗手等过程中产生。生活废水经过生化池处理达三级后经废水总排放口排入璧山区青杠污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入璧南河。

2.生产废水：本项目生产用水为皂化用水、磷化用水、磷化清洗用水、清洗机用水、切削液用水、循环水池用水、产品盛具清洗用水。建设单位已根据环评要求设置有一体化沉淀池、加药与回流混合池、AOP高级氧化装置、集水池等，该污水处理系统生产厂方为重庆力德高端水处理设备研发有限公司，产品型号为PLAOPFSB-4T/A/I。经处理达一级后经废水总排放口排入璧山区青杠污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入璧南河。

（二）废气

抛丸机废气：

抛丸废气中颗粒物（粉尘）经过滤筒除尘后达《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值后经15米高排气筒排放。

倒棱机废气：

倒棱机为密闭化、自动化设备，项目在两台倒棱机中间安装有一台滤筒除尘器，达《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值后经15米高排气筒排放。

焊接废气：

项目在机器零部件维修过程中将使用手工焊机，焊机焊接时使用焊条，使用量极少，产生少量烟尘，通过集气罩收集后高于屋顶1米排放。

（三）噪声

本项目主要产噪设备包括数控车床、抛丸机、倒棱机、圆锯机、空压机等。项目对噪声较大的设备采用基础减震、建筑隔声、绿化等综合措施，确保厂界噪声排放达标。

- 固废

- 项目在厂区西面设置一般工业固废暂存间，面积90m2，用于存放金属边角废料。

- 项目在厂区西面设置危险废物暂存间，面积72 m2，有防渗、防泄漏设施、收集池。危废暂存间有管理制度及收集池操作规程。分类存放磷化渣、含油污泥、废油桶等。

项目设置垃圾箱收集垃圾。

- 四、环境保护设施调试效果

- 废水

验收监测期间，生产废水中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、总锌、总锰的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 一级标准限值要求。生活废水中悬浮物、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准限值要求，氨氮浓度达《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。

（二）废气监测结果

验收监测期间，抛丸废气、倒棱废气、焊接废气中颗粒物浓度达到大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1标准排放限值要求。无组织废气的颗粒物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1标准。

（三）噪声监测结果

验收监测期间，验收期间：南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界外和东侧厂界外1m处 昼间、夜间的噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物

一般固体废物收集后定期外售；危险废物暂存后由重庆岭欧环保科技公司进行收运处置。

（五）环境风险

项目的化学品库房设置有防渗、防泄漏设施。

五、污染物排放总量及管理

本项目环评及批复废水排放化学需氧量总量指标为0.0997t/a,氨氮总量指标0.0048t/a,根据本项目主要污染排放总量核算结果，废水中COD总量为0.053t/a，氨氮总量为0.0046t/a。因此，COD及氨氮总量均符合要求。

建立了环保管理制度，环保档案资料较齐全。

六、项目建设对环境的影响

项目采取了废水、废气、固废、噪声环保措施，环境风险措施有效。项目排放的废水、废气、厂界噪声实现了达标排放，对水、大气、声环境造成影响较小。

七、验收结论

项目落实了环评文件及审批文件批准书提出的环保措施，各污染物实现了达标排放，环保及环境风险措施有效、运行正常，项目符合竣工环境保护验收条件，验收组予以通过验收。

后续工作要求

加强污染防治设施维护，作好运行记录。

验收组成员：

2018/10/23